РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРУБЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 22.06.2020 г.  № 4-45

д. Телец

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Телецкое сельское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области» на период с 2014 до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения», на основании Устава Городецкого сельского поселения, Городецкий сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения  муниципального образования «Телецкое сельское поселение Трубчевского муниципального района Брянской области» на период с 2014 до 2025 года согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Телецкого сельского поселения                                            В.В.Авдущенков

|  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Телецкого сельского Совета народных депутатов от «22» 06.2020 г. № 4-45 |
| --- | --- |

АКТУАЛЬНАЯ СХЕМа ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Телецкого СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ трубчевского района

Брянской ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД и на период до 2030 года

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2020 г.

Оглавление

Общие положения	6

Термины и определения	10

Введение	13

Гидрография	17

Глава 1 Водоснабжение	25

Раздел 1: «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Телецкого СП Трубчевского района Брянской области	25

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	25

1.2. Описание территорий Телецкого СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения	30

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	30

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	31

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	31

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	32

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды	32

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	33

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями	34

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	35

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность	36

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения	38

1.9 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	38

1.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	39

Раздел 2: «Направления развития централизованных систем водоснабжения» на период 2020-2030 годов	40

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	40

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	41

Раздел 3: «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	44

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	44

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	46

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	46

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	50

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	52

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	53

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	54

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	54

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	54

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	55

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	56

3.12 Перспективные балансы водоснабжения	58

3.13 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	58

Раздел 4: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	58

Раздел 5: «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	61

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	61

Раздел 6: «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	63

Раздел 7: «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	63

Раздел 8: «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	65

Глава 2. Схема водоотведения.	67

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Телецкого СП.	67

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	67

Общие положения

Основание для актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения Телецкого СП Трубчевского района Брянской области на 2020 год.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Телецкого СП на 2020 год и на перспективу до 2030 года (далее – актуализация схемы водоснабжения и водоотведения) выполнена ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и Водоотведения»);

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» (с изменениями на 2 апреля 2018 года);

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, дата введения 29.05.2019 г.;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, дата введения 26.06.2019 г.;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4), дата введения 01.01.2013 г.

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, дата введения 17.06.2017 г.;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. №168;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 30 апреля 2003 года №78 (с изменениями на 13 июля 2017 года);

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1), приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180;

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014), постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1;

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Дата введения 2009-05-01.

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения является разработка мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и водоотведения и обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения Телецкого СП на длительную перспективу до 2030 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающей организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованность актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Системы водоснабжения и водоотведения Телецкого СП включает в себя источники водозабора, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения Телецкого СП учтены документы территориального планирования.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Телецкого СП выполнена в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, и объединенных в данной пояснительной записке.

Термины и определения

При проведении разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения – характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Введение

Согласно закону Брянской области от 09.03.2005 № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, городского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области», установлены следующие границы Телецкого СП:

Территория Телецкого сельского поселения расположена в южной части Трубчевского муниципального района Брянской области и имеет смежные границы:

- с юга – с Белоберезковским городским поселением;

- с севера и северо-запада – с Семячковским сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- с востока – с г. Трубчевск;

- с юго-востока – с Суземским муниципальным районом Брянской области;

- с запада – с Селецким сельским поселением Трубчевского муниципального района.

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 20 865,68 га. Численность населения на 01.01.2019 г. – 2,935 тыс. человек.

В состав Телецкого сельского поселения входят 14 населённых пунктов: деревня Телец, поселок Высокий Ключ, хутор Жерено, деревня Карташово, деревня Кветунь, деревня Колодезки, деревня Красное, деревня Лучки, деревня Макарзно, железнодорожный разъезд Непорень, деревня Поповка, поселок Прогресс, поселок Старая Непорень, село Филипповичи, общей площадью 1 044,41 га.

Административным центром Телецкого сельского поселения является деревня Телец.

Площади населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Телецкого сельского поселения приведены в таблице 1.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Телецкого СП

Таблица 1

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Телец | 195,54 | 810 |
|  | п. Высокий Ключ | 28,06 | 20 |
|  | хутор Жерено | 2,55 | 0 |
|  | д. Карташово | 47,35 | 0 |
|  | д. Кветунь | 79,3 | 480 |
|  | д. Колодезки | 85,58 | 40 |
|  | д. Красное | 161,12 | 675 |
|  | д. Лучки | 69,18 | 140 |
|  | д. Макарзно | 87,89 | 270 |
|  | железнодорожный разъезд Непорень | 27,09 | 10 |
|  | д. Поповка | 76,23 | 190 |
|  | п. Прогресс | 23,66 | 140 |
|  | п. Старая Непорень | 19,99 | 10 |
|  | с. Филипповичи | 134,52 | 150 |
| ИТОГО: | 1038,06 | 2935 |

Климат Телецкого сельского поселения умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и сравнительно теплым и продолжительным летом. Весной возможны возвраты холодов, осенью – заморозки.

Среднегодовая температура воздуха + 5,5 оС.

Наиболее холодным месяцем является январь, среднемесячная температура которого равна – 8,1 оС. Абсолютный минимум – 37 оС.

В июле, наиболее теплом месяце лета среднемесячная температура воздуха равна 18,6 градусов, абсолютный максимум составляет +36 оС.

Амплитуда колебаний крайних пределов температуры воздуха за многолетний период составляет 73оС. Отрицательные температуры воздуха ниже -5оС  устанавливаются в первой декаде или в начале второй декады декабря.

Снежный покров появляется в среднем 9 ноября. Снеговой покров устойчив, держится 100-130 дней. Сход снегового покрова происходит в конце марта начала апреля, высота снежного покрова достигает 36-40 см. Максимальная глубина промерзания почвы – 134 см., средняя 75 см. Продолжительность периода со снежным покровом 120 дней.

Дата последнего заморозка приходится на конец апреля, первого заморозка – начало октября.

Весенний переход среднесуточных температур воздуха через 0 оС наступает в конце марта начало апреля, а осенний 10-12 ноября.

Продолжительность безморозного периода составляет 160 дней.

Территория Телецкого сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 600 мм осадков. Осадки в течении года распределяются неравномерно, в теплый период с апреля по октябрь выпадает 440 мм, в холодный период с ноября по март 285 мм. Наибольшее их количество выпадает в июле, наименьшее – в марте. Осадки в виде снега составляют 20-26 % от общего их количества.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76 %.

В годовом ходе направлений ветров наиболее часто повторяющиеся юго-западные и западные ветры. Имеет место сезонная смена направлений. А в апреле и ноябре преобладают ветры юго-восточные, а в июле северо-западные.

Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек.

По климатическому районированию (СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология»)  территория относится к зоне IIВ.

Расчетные температуры для отопления и вентиляции соотвественно равны – 23 оС и – 12 оС. Продолжительность отопительного периода 191 день.

Гидрологические условия

Подземные воды содержатся в четвертичных и коренных образованиях. В четвертичных – это грунтовые воды, в коренных (меловых) – трещинные и порово-пластовые. Водовмещающими породами четвертичного водоносного горизонта являются водно-ледниковые и аллювиальные супеси, пески и песчано-гравийные грунты. В ледниковых и покровных образованиях локально отмечается верховодка, имеющая сезонный характер развития.

Грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 м до 5-10 м и более; мощность от единиц метров до 25 (в долине р. Десны). В силу близкого залегания к поверхности грунтовые воды подвержены поверхностному загрязнению.

Водообильность четвертичных осадков слабая, средние дебиты скважин и колодцев составляют 0,07 л/сек.

Для централизованного водоснабжения практического интереса четвертичный водоносный горизонт не представляет.

В меловых породах выделяются несколько водоносных горизонтов и комплексов, из которых наибольший интерес представляют – турон-сантонский и альб-сеноманский, имеющие в районе повсеместное распространение, выдержанную мощность и достаточную водообильность.

Турон-сантонский водоносный комплекс залегает на глубинах 4-34 м. Водовмещающими породами его являются трещиноватые плотные мергели и белый писчий мел. Мощность водосодержащей толщи 42-65 м. В зависимости от глубины залегания водоносного комплекса и литологического состава перекрывающей его толщи, воды являются как безнапорные, так местами носят напорный (до 20м) характер.

Водообильность комплекса зависит от трещиноватости и колеблется от 2,5 до 14,6 л/сек, удельные дебиты скважин 0,4-2,0 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,5 г/л; жесткость 4,8-5,5 мг-экв/л. Концентрация химических веществ не превышает нормы.

Для вод турон-сантонского, равно как и для ниже залегающего альб-сеноманского водоносного комплекса, с которым он имеет тесную гидравлическую связь, характерно низкое содержание фтора и отсутствие йода.

Водовмещающими породами альб-сеноманского водоносного комплекса, мощность которого около 15 м, являются пески и песчаники, залегающие на глубинах порядка 90-100м и более.

Дебиты отдельных скважин составляют 2-5 л/сек. Химический состав вод этого комплекса, а также содержание микрокомпонентов идентичны составу вод турон-сантонского комплекса.

### Гидрография

Основной рекой, протекающей по территории Телецкого сельского поселения, является р. Десна. Длина ее в административных границах Трубчевского района составляет 104 км. Также на территории поселения можно выделить в качестве наиболее крупных такие водные объекты,  как р. Десенка, р. Кор, оз. Затон, оз. Луковица, оз. Большой, Средний и Малый Жерон.

Десна́ — река, протекающая в Европейской части России и по территории Украины, левый приток Днепра, самый длинный из его притоков. Длина реки — 1130 км. Судоходна до Новгорода-Северского (535 км от устья), нерегулярное судоходство до Жуковки (выше Брянска). Площадь бассейна — 88,9 тыс. км².

Ледостав с декабря по начало апреля. Весной большое половодье. Средний расход воды в устье 360 м³/сек.

Уровенный режим реки характеризуется высоким весенним половодьем. Весеннее половодьем. Весеннее половодье начинается в конце марта - начале апреля. Максимальные уровни наблюдаются в среднем 9 апреля. Весенний ледоход начинается на 3-5 дней раньше весеннего максимума.

За многолетний период наблюдений наиболее высокий уровень воды наблюдался 13-14 апреля 1970 г. И проходил на отметке 134,61 м.

Наивысший расчетный уровень воды 1% обеспеченности равен 134,76 м, а уровень 10% обеспеченности 134,08 м.

Максимальная амплитуда колебаний уровня за весь период наблюдений = 458 см.

Основное питание реки – атмосферные осадки.

По химическому составу вода р. Десны принадлежит к гидро-карбонатно-кальциевой. Преобладающим анионом является HCO3, содержание которого равно 46 мг/л. Среди катионов преобладает CA, составляющий 44,1 мг/л.

Вода р. Десны характеризуется слабой минерализацией, в период весеннего половодья она составляет 86 мг/л, в период летнее-осенней межени – 312 мг/л, в зимнюю межень – 270 мг/л.

Кислородный режим удовлетворительный. Общая жесткость воды изменяется от 3,5 до 5,4 мг-экв/л. Величина водородного показателя (PH) изменяется в пределах 7,6-8,4. Сухой остаток равен 307 мг/л.

На территории Телецкого сельского поселения расположена сеть озер, таких как оз. Луковица и оз. Затон, оз. Большой, Средний и Малый Жерон, а также болот, расположенных преимущественно в долине р. Десна.

Расположенные на территории Телецкого сельского поселения озера в основном пойменный и карстовые. Пойменные озера питаются как атмосферными осадками, так и грунтовыми водами. Во время весеннего половодья поймы реки покрываются талыми снеговыми водами, и пойменные озера теряют свою обособленность, соединяясь с многоводными в эту пору реками. По окончании паводка озера остаются наполненными до краев водой. С наступлением лета уровень воды в этих озерах постепенно падает, и только дожди снова наполняют водоемы. Некоторые пойменные озера, будучи связаны с реками протоками, регулярно получают речную воду.

Карстовые озера сравнительно недолговечны. Вода, растворяя известняк, может легко просочиться и уйти в трещины известняковых пород.

Еще большую опасность для существования озер представляет зарастание их болотной растительностью. В различных стадиях зарастания находятся наиболее древние их карстовых озер – Большой, Средний и Малый Жерон.

Озеро Малый Жерон еще три четверти века назад представляло открытый и глубокий водоем. Сейчас это типичное моховое болото. Поверхность покрыта колеблющимся под ногами бело-зеленым ковром сфагнума, клюквой, пушицей, осокой. Здесь же разбросаны редкие чахлые березки и сосенки.

На пути быстро заболачивания находится и Большой Жерон. С берегов на его поверхность наступает белый торфяной мох – сфагнум. Чистая вода находится только в поверхностном слое. Ниже идет жидкий студенистый озерный ил темно-серого или коричневого цвета.

На рисунке 1 представлено расположение границ Телецкого СП Трубчевского района Брянской области.

Рисунок 1 – Расположение границ Телецкого СП Трубчевского района Брянской области

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения Телецкое СП Трубчевского  района Брянской области:

– на 2030 год: 2,935 тыс.чел.(по данным Росстата);

Численность, принятая для расчета,  ниже расчетной численности, принятой в Генплане (на 2016 год – 3,017 тыс. чел.), т.к. тенденция к увеличению численности не сохраняется, динамика численности отрицательная.

Современный жилищный фонд Телецкого сельского поселения по состоянию на конец 2019 г. составляет 69,2 тыс. м2, средняя жилобеспеченность - 21,8 м2/чел.

Существующий жилищный фонд  Телецкого сельского поселения

Таблица 2

| № п/п | Наименование населённого пункта | Жилой фонд, тыс. м2 | в т. ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальная жилая застройка, тыс. м2 | Многоквартирная жилая застройка, тыс. м2 |
|  | д. Телец | 20,9 | 19,6 | 1,3 |
|  | п. Высокий Ключ | 0,7 | 0,7 | - |
|  | хутор Жерено |  |  |  |
|  | д. Карташово | 0,2 | 0,2 | - |
|  | д. Кветунь | 4,6 | 4,6 | 0,1 |
|  | д. Колодезки | 1,7 | 1,7 | - |
|  | д. Красное | 17,8 | 17,7 | 0,1 |
|  | д. Лучки | 4,0 | 4,0 | - |
|  | д. Макарзно | 5,6 | 5,6 | 0,1 |
|  | железнодорожный разъезд Непорень | 0,6 | 0,6 | - |
|  | станция Непорень | 0,3 | 0,3 | - |
|  | д. Поповка | 5,2 | 5,2 | - |
|  | п. Прогресс | 3,7 | 3,6 | 0,1 |
|  | с. Филипповичи | 4,1 | 3,5 | 0,6 |
| ИТОГО: | 69,2 | 66,9 | 2,3 |

В структуре жилого фонда 97% является индивидуальной застройкой.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

На территории Телецкого сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы и санитарные разрывы от автомобильных и железных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

В  настоящее время объекты водопроводного хозяйства д. Телец, с. Филипповичи,
д. Кветунь, д. Макарзно, д. Красное и д. Колодезки находятся в муниципальной собственности Трубчевского муниципального района Брянской области и переданы в хозяйственное ведение МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск».

Сведения о водоснабжающей организации:

МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск»

ИНН 3252002330    КПП 325201001

ОГРН 1063252000998

Адрес юридический: 242220, Брянская обл., г.Трубчевск, ул Новоленинская, д.1а

Адрес почтовый: 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Новоленинская, д.1а

Директор: Разинкин А.С.

Водозабор в д. Телец, с. Филипповичи, д. Кветунь, д. Макарзно, д. Красное и д. Колодезки осуществляется из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». Подземные воды из существующих скважин водозаборов МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» поступают к оборудованию насосных станций и далее, насосами подаются в магистральный водопровод.

Структура централизованной системы водоснабжения изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура централизованной системы водоснабжения

Система централизованного водоснабжения на территории Телецкого СП представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорные башни и водопроводные сети.

Система водоснабжения Телецкого СП:

-по виду обслуживания: поселковая;

-по назначению: хозяйственно-питьевая, противопожарная (объединенная);

- по способу подачи воды: водопровод с механической подачей воды (насосы);

- по виду использования природных источников: забирающая воду из подземных источников (артезианская);

- по территориальному охвату водопотребителей:  централизованная;

- по характеру использования воды: прямоточная.

Водоснабжение Телецкого СП осуществляется 8 артезианскими скважинам,   7 водонапорными башнями. Протяженность сетей водоснабжения по данным Генплана 21 км (протяженность уточняется).

В хозяйственном ведении МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» находятся
8 артезианских скважин, расположенных:

д. Телец – 2 шт.;

с. Филипповичи – 2 шт.;

д. Кветунь – 1 шт.;

д. Макарзно – 1 шт.;

д. Красное – 1 шт.;

д. Колодезки – 1 шт.;

Артезианские скважины расположены на территории населенных пунктов. Технологические зоны МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» представлены в таблице 3.

Технологические зоны деятельности регулируемой организации

Таблица 3

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» | д. Телец |
| 2 | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» | с. Филипповичи |
| 3 | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» | д. Кветунь |
| 4 | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» | д. Макарзно |
| 5 | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» | д. Красное |
| 6 | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» | д. Колодезки |

Глава 1 Водоснабжение

Раздел 1: «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Телецкого СП Трубчевского района Брянской области

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Телецкого СП, являются подземные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи, с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время хозяйственно-питьевое, противопожарное и производственное водоснабжение Телецкого СП в населенных пунктах д. Телец, с. Филипповичи, д. Кветунь, д. Макарзно, д. Красное, д. Колодезки, д. Лучки, д. Высокий Ключ, поселок Прогресс осуществляется из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения (деревня Поповка, хутор Жерено, деревня Карташово, железнодорожный разъезд Непорень, поселок Старая Непорень), осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Система централизованного водоснабжения на территории Телецкого сельского поселения представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин (в количестве 8 шт.), водонапорными башнями (в количестве
7 шт.), 23 водоразборными колонками и водопроводными сетями протяженностью 21 км (протяженность уточняется). Характеристики водозаборов и водонапорных башен представлены в таблице 4 и таблице 5.

Характеристика водозаборов Телецкого СП

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей Чел. | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту | Год бурения /год ремонта | Водоотбор, м3/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дебит | факт |
| д. Телец | 828 | 180 | 93 | 1963 | 25 | 2 |
| д. Телец |  | 180 | 95 | 1954 | 20 | 3 |
| с. Филипповичи | 103 | 176 | 90 | 1954 | 12 | 2 |
| с. Филипповичи |  | 182 | 94 | 1954 | 16 | 2 |
| д. Кветунь | 468 | 181 | 86 | 1954 | 10 | 3 |
| д. Макарзно | 268 | 178 | 90 | 1954 | 16 | 2 |
| д. Красное | 776 | 179 | 93 | 1964 | 16 | 3 |
| д. Колодезки | 34 | 181 | 86 | 1963 | 10 | 2 |

Характеристика производительности водонапорных башен

Таблица 5

| № п/п | Наименование и месторасположение водонапорной башни | Проектируемая производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | д. Телец | 25 |
|  | д. Телец | 25 |
|  | с. Филипповичи | 25 |
|  | д. Кветунь | 25 |
|  | д. Макарзно | 25 |
|  | д. Красное | 50 |
|  | д. Колодезки | 25 |

Для подъема питьевой воды из скважин используются насосы типа ЭЦВ: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала, расположенные в павильонах водонапорных башен. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 6.

Характеристика насосного оборудования на водозаборах Телецкого СП

Таблица 6

| Наим. населенного пункта | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производи тельность, м3/ч | Высота подъема | Мощность двигателя |  |
| д. Телец | ЭЦВ | 10 | 110 | 5,5 | 2018 |
| д. Телец | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2019 |
| с. Филипповичи | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2018 |
| с. Филипповичи | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2018 |
| д. Кветунь | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2017 |
| д. Макарзно | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2018 |
| д. Красное | ЭЦВ | 10 | 110 | 5,5 | 2019 |
| д. Колодезки | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2017 |

Так как режим работы скважин – прерывистый, включение-отключение насосов производится автоматически.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ подается по подземной водопроводной сети в водонапорные башни и далее в разводящую сеть к потребителям.

Приборы учета поднятой воды на скважинах не установлены. Учет добычи подземных вод ведется косвенным методом по  времени  работы  насосного оборудования, по объему потребленной электроэнергии и по паспортной производительности насоса.

На скважинах установлены краны для отбора проб воды. Отбор проб воды на гидрохимическое исследование осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области».

Величина допустимого уровня показателей, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л ( ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Результаты санитарно-химических анализов качества питьевой воды артскважин Телецкого сельского поселения

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Определяемый показатель |
| --- | --- |
|  | Мутность, мг/куб.дм | Железо, мг/куб.дм | Жесткость общая, мг.экв./куб.дм |
| д. Телец | 4,8 | 0,32 | 4,6 |
| с. Филипповичи | 4,6 | 0,39 | 4,3 |
| д. Кветунь | 4,2 | 0,36 | 4,8 |
| д. Макарзно | 4,0 | 0,4 | 4,6 |
| д. Красное | 3,8 | 0,32 | 4,5 |
| д. Колодезки | 3,9 | 0,34 | 4,6 |

Результаты санитарно-химических анализов качества питьевой воды показали небольшое превышение уровня железа и существенное превышение по показателю мутности питьевой воды. Для соблюдения норматива качества воды может быть рекомендовано установка дополнительных фильтров на скважинах и станций обезжелезивания.

Протяженность сетей водоснабжения Телецкого СП по данным Генплана 21 км. Точная протяженность сетей на данный момент уточняется. Основной материал сетей: чугун и ПНД, средний диаметр сетей 76-110 мм.

Протяженность сетей водоснабжения по технологическим зонам 	Телецкого СП

Таблица 8

| № п/п | Наименование технологической зоны | Количество скважин, шт. | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Телец | 2 | 4,5 |
|  | с. Филипповичи | 2 | 3,0 |
|  | д. Кветунь | 1 | 3,0 |
|  | д. Макарзно | 1 | 3,0 |
|  | д. Красное | 1 | 6,0 |
|  | д. Колодезки | 1 | 1,5 |
|  | Всего по Телецкое СП | 8 | 21 |

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения по данным ресурсоснабжающей организации – 80 %.

1.2. Описание территорий Телецкого СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Таблица 9

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | хутор Жерено | 2,55 |
|  | д. Карташово | 47,35 |
|  | железнодорожный разъезд Непорень | 27,09 |
|  | д. Поповка | 76,23 |
|  | п. Старая Непорень | 19,99 |

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения осуществляется из колодцев и скважин, которые находятся на территориях домовладений.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На момент актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения Телецкого СП, система водоснабжения представлена следующими технологическими зонами (см. таблицу 10):

Таблица 10

| № п/п | Наименование технологической зоны | Количество скважин, шт. | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Телец | 2 | 4,5 |
|  | с. Филипповичи | 2 | 3,0 |
|  | д. Кветунь | 1 | 3,0 |
|  | д. Макарзно | 1 | 3,0 |
|  | д. Красное | 1 | 6,0 |
|  | д. Колодезки | 1 | 1,5 |
|  | Всего по Телецкое СП | 8 | 21 |

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Результаты технического обследования водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения Телецкого СП, отражены в таблице 11.

Характеристики водозаборов водоснабжения Телецкого СП

Таблица 11

| № п/п | Населенный пункт | Год бурения скважины | Назначение скважины | Назначение добываемой воды | Наличие измерительной аппаратуры | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Телец | 1963 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
| 2. | д. Телец | 1954 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
| 3. | с. Филипповичи | 1954 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
| 4. | с. Филипповичи | 1954 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
| 5. | д. Кветунь | 1954 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
|  | д. Макарзно | 1954 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
|  | д. Красное | 1964 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
|  | д. Колодезки | 1963 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

а) Очистка воды осуществляется первичным обеззараживанием путем хлорирования.

б) Резервуарный парк чистой воды – 7 ед.

Технологическая схема водоподготовки не отвечает требованиям обеспечения нормативов качества воды. Проведенные анализы показывают превышение установленных нормативов по показателям мутности и содержанию железа в воде. Для приведения качества воды в соответствие с нормами рекомендована установка дополнительных фильтров на скважинах и станций обезжелезивания.

Результаты технического обследования резервуаров приведены в таблице 12.

Характеристика резервуаров чистой воды

Таблица 12

| № п/п | Наименование и место расположение водонапорной башни | Высота, м | Проектируемая производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Телец | 18 | 25 |
|  | д. Телец | 18 | 25 |
|  | с. Филипповичи | 18 | 25 |
|  | д. Кветунь | 18 | 25 |
|  | д. Макарзно | 18 | 25 |
|  | д. Красное | 22 | 50 |
|  | д. Колодезки | 18 | 25 |

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды

Величина допустимого уровня показателей, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л ( ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Результаты санитарно-химических анализов качества питьевой воды артскважин Телецкого сельского поселения

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Определяемый показатель |
| --- | --- |
|  | Мутность, мг/куб.дм | Железо, мг/куб.дм | Жесткость общая, мг.экв./куб.дм |
| д. Телец | 4,8 | 0,32 | 4,6 |
| с. Филипповичи | 4,6 | 0,39 | 4,3 |
| д. Кветунь | 4,2 | 0,36 | 4,8 |
| д. Макарзно | 4,0 | 0,4 | 4,6 |
| д. Красное | 3,8 | 0,32 | 4,5 |
| д. Колодезки | 3,9 | 0,34 | 4,6 |

Результаты санитарно-химических анализов качества питьевой воды показали небольшое превышение уровня железа и существенное превышение по показателю мутности питьевой воды. Для соблюдения норматива качества воды может быть рекомендовано установка дополнительных фильтров на скважинах и станций обезжелезивания.

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Для подъема питьевой воды из скважин используются насосы типа ЭЦВ: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала, расположенные в павильонах водонапорных башен. Характеристика насосного оборудования на водозаборах Телецкого СП приведена в таблице 14.

Характеристика насосного оборудования на водозаборах Телецкого СП

Таблица 14

| Наим. населенного пункта | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производи тельность, м3/ч | Высота подъема | Мощность двигателя |  |
| д. Телец | ЭЦВ | 10 | 110 | 5,5 | 2018 |
| д. Телец | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2019 |
| с. Филипповичи | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2018 |
| с. Филипповичи | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2018 |
| д. Кветунь | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2017 |
| д. Макарзно | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2018 |
| д. Красное | ЭЦВ | 10 | 110 | 5,5 | 2019 |
| д. Колодезки | ЭЦВ | 10 | 80 | 4 | 2017 |

Так как режим работы скважин – прерывистый, включение-отключение насосов производится автоматически.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ подается по подземной водопроводной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб, в водонапорные башни и далее в разводящую сеть к потребителям.

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и подачу питьевой воды потребителям Телецкого СП отражены в таблице 15.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) Телецкого СП можно охарактеризовать, как очень высокую. Показатель 1,6 кВт*час/м3 говорит о неэффективном использовании электрооборудования.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников
(артезианских скважин) Телецкого СП

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | тыс.куб.м | 63,298 |
| 2. | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 101,411 |
| 3. | На подъем и очистку | тыс.кВт*ч | 101,411 |
| 4. | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/ куб.м | 1,6 |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93 кВтч/м3. Существующее положение в системе водоснабжения Телецкого СП по энергоэффективности (удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной/поднятой в сеть воды) не соответствует среднему коэффициенту, который приведен в рекомендациях по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве.

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей Телецкого СП составляет 21 км (на момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения протяженность сетей уточняется). К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Таблица 16

| № п/п | Наименование технологической зоны | Количество скважин, шт. | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Телец | 2 | 4,5 |
|  | с. Филипповичи | 2 | 3,0 |
|  | д. Кветунь | 1 | 3,0 |
|  | д. Макарзно | 1 | 3,0 |
|  | д. Красное | 1 | 6,0 |
|  | д. Колодезки | 1 | 1,5 |
|  | Всего по Телецкому СП | 8 | 21 |

Износ сетей по данным МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» составляет 80%.

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 17.

Требования к качеству услуг водоснабжения

Таблица 17

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам; При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается. |

Анализ системы водоснабжения Телецкого СП, выявил ряд технических и технологических проблем.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

4. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

На территории Телецкого СП горячее водоснабжение отсутствует.

1.9 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Телецкого СП замерзание воды в вечномерзлых грунтах отсутствует.

1.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На праве собственности объектами централизованных систем водоснабжения владеет Трубчевский муниципальный район Брянской области.

Эксплуатируются данные объекты на основании договора хозяйственного ведения. Перечень объектов приведен в таблице 18.

Перечень объектов, эксплуатируемых МУП «Жилкомсервис
г. Трубчевск» в  Телецком СП

Таблица 18

| № п/п | Организация | Сети | Сооружения | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» | Сети водоснабжения протяженностью 21 км | 8 скважин 7 водонапорных башен | д. Телец с. Филипповичи д. Кветунь д. Макарзно д. Красное д. Колодезки |

Раздел 2: «Направления развития централизованных систем водоснабжения» на период 2020-2030 годов

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Актуализация схемы водоснабжения Телецкого СП выполнена с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Разработка проекта схемы водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение обеспеченности населения централизованными системами водоснабжения;

- освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих в населенных пунктах, где это целесообразно;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- повышение качества питьевой воды;

- сокращение потерь воды;

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора Телецкого СП (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 19.

Расчетные объемы водопотребления в Телецком СП

Таблица 19

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Телец | Жилая застройка | Чел. | 828 | 34 | - | 34 |
| с. Филипповичи | Жилая застройка | Чел. | 103 | 6,1 | - | 6,1 |
| д. Кветунь | Жилая застройка | Чел. | 468 | 8 | - | 8 |
| д. Макарзно | Жилая застройка | Чел. | 268 | 20,8 | - | 20,8 |
| д. Красное | Жилая застройка | Чел. | 776 | 54,7 | - | 54,7 |
| д. Колодезки | Жилая застройка | Чел. | 34 | 2,43 | - | 2,43 |
| д. Лучки | Жилая застройка | Чел. | 132 | 5,6 | - | 5,6 |
| п. Высокий Ключ | Жилая застройка | Чел. | 30 | 0,8 | - | 0,8 |
| Телецкое СП | Жилая застройка | Чел. | 2639 | 132,43 | - | 132,43 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоснабжения: централизованной - строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенном пункте, и децентрализованной (индивидуальной) – строительство скважин, колодцев у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

1. Строительство новых и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Телецкого СП.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселков с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно).

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения пригорода необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близ расположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

Раздел 3: «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды Телецкого СП за 2019 год представлен в таблице 20.

Общий баланс водоснабжения с разбивкой по населённым пунктам Телецкого СП

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Итого | Населённый пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | д. Телец | с. Филипповичи | д. Кветунь | д. Макарзно | д. Красное | д. Колодезки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 63,298 | 18,526 | 7,41 | 3,575 | 8,554 | 24,037 | 1,196 |
|  | ВОС | тыс.м3 | 63,298 | 18,526 | 7,41 | 3,575 | 8,554 | 24,037 | 1,196 |
|  | Питьевая | тыс.м3 | 63,298 | 18,526 | 7,41 | 3,575 | 8,554 | 24,037 | 1,196 |
|  | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 63,298 | 18,526 | 7,41 | 3,575 | 8,554 | 24,037 | 1,196 |
|  | Питьевая | тыс.м3 | 63,298 | 18,526 | 7,41 | 3,575 | 8,554 | 24,037 | 1,196 |
|  | Потери | тыс.м3 | 15,067 | 6,238 | 3,154 | 0,605 | 0,968 | 4,088 | 0,014 |
|  | Питьевая | тыс.м3 | 15,067 | 6,238 | 3,154 | 0,605 | 0,968 | 4,088 | 0,014 |
|  | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 48,231 | 12,288 | 4,256 | 2,970 | 7,586 | 19,949 | 1,182 |
|  | Питьевая | тыс.м3 | 48,231 | 12,288 | 4,256 | 2,970 | 7,586 | 19,949 | 1,182 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения Телецкого СП приведен
в таблице 21.

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения Телецкого СП

Таблица 21

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Водопроводная станция | Подача, тыс.м3/год | Подача, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт, 2019г. | Расчетный срок 2020-2030гг. | факт, 2019г. | Расчетный срок 2020-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | д. Телец | водозабор | 12,288 | 12,288 | 33,66 | 33,66 |
|  | с. Филипповичи | водозабор | 4,256 | 4,256 | 11,66 | 11,66 |
|  | д. Кветунь | водозабор | 2,970 | 2,970 | 8,137 | 8,137 |
|  | д. Макарзно | водозабор | 7,586 | 7,586 | 20,78 | 20,78 |
|  | д. Красное | водозабор | 19,949 | 19,949 | 54,655 | 54,655 |
|  | д. Колодезки | водозабор | 1,182 | 1,182 | 3,238 | 3,238 |

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2019 год составило
63,298 тыс.куб.м. Потребление технической воды населением за 2019 год отсутствует. Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены приказом УГРТ Брянской области от 07.03.2014 N 8/1-нвк

Таблица 22

| № п/п | Степень благоустройства | При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева холодной воды водонагревательными приборами | При централизованной системе холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 5 | дома: водопровод, центральная канализация |  |  | 2,30 | 2,30 |
| 5.1 | дома: водопровод, местная канализация |  |  | 2,30 |  |
| 9 | дома и общежития: водопровод, санузел, центральная канализация |  |  | 2,70 | 2,70 |
| 9.1 | дома и общежития: водопровод, санузел, местная канализация |  |  | 2,70 |  |
| 20 | дома: водопровод, ванна, центральная канализация |  |  | 2,97 | 2,97 |
| 20.1 | дома: водопровод, ванна, местная канализация |  |  | 2,97 |  |
| 21 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация | 5,40 | 5,40 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация | 5,28 | 5,28 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация | 5,17 | 5,17 |  |  |
| 21.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация | 5,40 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация | 5,28 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация | 5,17 |  |  |  |
| 22 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, центральная канализация | 3,85 | 3,85 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, центральная канализация | 3,75 | 3,75 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, центральная канализация | 3,65 | 3,65 |  |  |
| 22.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, местная канализация | 3,85 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, местная канализация | 3,75 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, местная канализация | 3,65 |  |  |  |

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит:

- количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Данные на 01.01.2020 года по оснащению Телецкого СП общедомовыми приборами учета воды: приборы установлены в 309 домах из 671, что составляет 46%.

План на 2030 год: установить приборы учета ХВ во всех домах.

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Баланс холодного водоснабжения Телецкого СП характеризуется высокой степенью потерь воды в сетях водоснабжения (23,8%).  Это, в первую очередь, связано с высоким износом водопроводных сетей. Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды Телецкого СП за период 2019 г. представлены в таблице 23.

Максимальный и среднесуточный расход подъема воды Телецкого СП

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 225,445 |
| 2 | Поднято воды из подземных источников (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 173,42 |
| 3 | Полезный отпуск (максимальное значение) | куб.м/сутки | 171,78 |
| 4 | Полезный отпуск (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 132,14 |

Максимальный суточный расход определен согласно СП:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,3.

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №626.

Таким образом, фактической мощности водозаборов Телецкого СП достаточно для подъема требуемого количества воды.

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 24) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1). Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10%. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Таблица 24

| Наименование потребителей | Расчетное 2019г. | Расчетный срок 2020-2030 гг. |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | Расход воды тыс.м3/сут. | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | Расход воды тыс. м3/сут. |
|  |  |  | Qср. | Qmax К=1,3 |  |  | Qср. | Qmax К=1,3 |
| Телецкое СП | 2,983 | 210/180 | 0,626 | 0,814 | 2,983 | 210/180 | 0,626 | 0,814 |

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение на территории Телецкого СП отсутствует.

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Увеличение численности населения на расчетный период не ожидается. Численность населения на 2030 год по данным генплана равна 3100 человек (оптимистичный сценарий), но на сегодняшний день динамика численности населения отрицательная. На расчетный период до 2030 года принята численность на 01.01.2019 г. по данным Росстата в количестве 2 983 человека, т.е. инерционный сценарий.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды Телецкого СП

Таблица 25

| № п/п | Расход воды | 2019 г. | Расчетный срок схемы 2020-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий максимальный суточный расход воды, м3/сут., в том числе: | 171,78 | 814,0 |

Общий максимальный суточный расход воды на 2019 год – по факту потребления, на расчетный период до 2030 года по нормативу потребления 210 л/человека в сутки.

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Основным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей Телецкого СП  является МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». Сведения о зонах обслуживания поставщика услуг по водоснабжению приведены в таблице 26.

Зоны обслуживания централизованного водоснабжения Телецкого СП

Таблица 26

| № п/п | Организация | Сети | Сооружения | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» | Сети водоснабжения протяженностью 21 км | 8 скважин 7 водонапорных башен | д. Телец с. Филипповичи д. Кветунь д. Макарзно д. Красное д. Колодезки |

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами Телецкого СП  приведен в таблице 27.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов Телецкого СП  на 2020-2030 гг.

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г | Расчетный срок схемы 2020-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 63,298 | 330,12 |
| 1.1 | ВОС | тыс.м3 | 63,298 | 330,12 |
| 1.2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 2 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 63,298 | 330,12 |
| 3 | Потери | тыс.м3 | 15,067 (23,8%) | 33,012 (10%) |
| 4 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 48,231 | 297,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Население | тыс.м3 | 48,231 | 297,11 |
| 4.2 | Бюджетные организации | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 4.3 | Внутрицеховой оборот | тыс.м3 | 0 | 0 |
| 4.4 | Прочие потребители | тыс.м3 | 0 | 0 |

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

- дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных;

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды 
(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи разработки проекта схемы и должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения Телецкого СП на 2019 год составляют 23,8 %, замена сетей, согласно описанным сценариям развития приведет к их снижению. Ожидаемый уровень потерь, на период перспективного развития системы водоснабжения должен составить 10%.

На основании акта технического обследования, в Телецкого СП износ сетей водоснабжения составляет 80%, в связи с чем, рекомендуется их полная замена, что приведет к снижению потерь воды в сетях с существующих 23,8 % до 10%.

3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 20. Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 21 (подраздел 3.2). Перспективные балансы учитывают потребление холодной. Использование горячей воды и технической воды в расчетный период 2020-2030 годы не планируется.

3.13 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии с постановлением Администрации Трубчевского муниципального района статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения наделено МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск».

Раздел 4: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 5 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в районах нового строительства сельских населенных пунктов сведены в таблицу 28.

Таблица 28

Расчетные объемы водопотребления в районах нового строительства сельских населенных пунктов

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| деревня Красное | индивидуальная жилая застройка | человек | 140 | 250 | 35,0 | ---- | 35,0 |
| село Филиппови-чи | индивидуальная жилая застройка | человек | 40 | 250 | 10,0 | ---- | 10,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 4,5 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  | 49,5 |
| Расчетный срок |
| деревня Красное | индивидуальная жилая застройка | человек | 170 | 250 | 42,5 | ---- | 42,5 |
| село Филиппови-чи | индивидуальная жилая застройка | человек | 80 | 250 | 20,0 | ---- | 20,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 6,3 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 68,8 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоснабжения: централизованной - строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенном пункте, и децентрализованной (индивидуальной) – строительство скважин, колодцев у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

1. Строительство новых и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения в деревнях Телец, Кветунь, Колодезки, Красное, Лучки, Макразно, в селе Филипповичи и поселке Прогресс.

2. Строительство водопроводных сетей в поселке Высокий Ключ и деревне Поповка.

3. Устройство индивидуальных систем водоснабжения для каждого потребителя: хутор Жерено, деревня Карташово, железнодорожный разъезд Непорень, поселок Старая Непорень.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселков с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно).

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения пригорода необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

3. Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.

Мероприятия по программе «Чистая вода» на территории Телецкого СП

Таблица 29

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района Брянской области | Тыс.руб. | Федеральная программа «Чистая вода» |  |  |  | 2800 |  |

Раздел 5: «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжениясодержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Телецкого СП являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для водозаборов  Телецкого СП установлены ЗСО в составе трех поясов.

По водопроводным сооружениям – 1 пояс ЗСО принимается на расстоянии: от водонапорных емкостей – 10 м, от станции водоочистки – 30 м, от насосной станции – 15 м. По водоводам – ширина санитарно-защитной полосы для труб Ду до 1000 мм – 10 м.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том   числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного   назначения, проживание людей (в том числе, работающих  на  водозаборе).  А также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается  размещение   кладбищ,  скотомогильников,   полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих  полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных  объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

Раздел 6: «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Таблица 29

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района Брянской области | Тыс.руб. | Федеральная программа «Чистая вода» |  |  |  | 2800 |  |

Предполагаемый общий (предельный) размер бюджетных ассигнований (субсидий или бюджетных инвестиций) на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и его распределение по годам (в ценах соответствующих лет) для реализации мероприятий по Программе «чистая вода» составит 2,8 млн. рублей. (см. Таблица 29).

Раздел 7: «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Целевые показатели развития систем водоснабжения Телецкого СП  представлены в таблице 30.

Целевые показатели развития систем водоснабжения Телецкого СП                                                                                                                Таблица 30

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Износ сетей водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень потерь | % | 23,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета | % | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Удельное водопотребление | м3/чел./год | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 8 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) до замены оборудования | кВтч/м2 | 1,6 |
| 10 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) после замены оборудования | кВтч/м3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Раздел 8: «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования. Бесхозных объектов на территории Телецкого СП не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Телецкого СП.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

На территории всех населенных пунктов Телецкого СП действует выгребная система канализации и локальные индивидуальные очистные сооружения. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

# Text boxes

Водозабор

Водопроводная насосная станция

Потребитель

Водопроводная сеть