Открытое акционерное общество "Проектный институт ГПИСТРОИМАШ"

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ МО "БЕЛОБЕРЕЗКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

НА ПЕРИОД 2016-2018ГГ.

Пояснительная записка

12061-ИПР

Начальник ОМТЭО

Генеральный директор

Н.В.Постникова

A.M. Голик

2016г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ

МО "Белоберезковское городское поселение"

на период 2016-2018г.г.

Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Брянской области

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

1.ВВЕДЕНИЕ	6

- Исходные данные	6

- Цели и задачи	6

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛАЯ БЕРЕЗКА	8

2.1. Описание административного деления	8

2.2.Численность населения	8

- Промышленность	8

- Социальная инфраструктура	9

- Жилищный фонд	К)

- Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства	12

- Выводы по разделу	22

3.	ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ	23

- Задачи ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	23

- Мероприятия по развитию системы инженерной инфраструктуры	24

- ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	34

- ВЫВОДЫ	42

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета народных депутатов

Белоберезковского городского поселения

от ___________№ ______

ПРОГРАММА

комплексного развития систем инженерной инфраструктуры ЖКХ

МО "Белоберезковского городского поселения"

на период 2016-2018гг.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование

Программа   комплексного   развития   (ПКР)   систем   инженерной   инфраструктуры   ЖКХ

МО «Белоберезковского городского поселения" на период 2016-2018гг. (далее - ПКР).

Основание для разработки

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее - Закон № 210-ФЗ).

Цели и задачи ПКР

Цели ПКР:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки поселения.

- Задачи ПКР:

- разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

- определение эффективности от реализации мероприятий.

Сроки реализации

Реализация ПКР начинается с 2016 года. Мероприятия ПКР рассчитаны на срок до 2018 года.

Затраты на реализацию

Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов и мероприятий ПКР определена в размере 43,986 млн. руб.

Ожидаемые результаты ПКР

Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры   поселения; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Практическая реализация мероприятий ПКР позволит:

- повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

- сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

- обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повысить уровень инвестиционной привлекательности городского поселения Белая Березка;

- улучшить уровень экологического состояния городского поселения Белая Березка.

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.	Исходные данные

ПКР разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в соответствии с генеральным планом городского поселения Белая Березка.

ПКР является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, водоотведе-ния ливневых (дождевых) сточных вод, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского поселения Белая Березка и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации. ПКР базируется на ранее разработанных материалах перспективного развития поселения:

- Комплексный инвестиционный план (КИП) развития шт. Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области 2015-2020 года.

- Генеральный план МО «Белоберезковского городского поселения» Трубчевского района Брянской области

1.2.	Цели и задачи

ПКР направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры городского поселения Белая Березка, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды. Развитие теплоснабжения:

- надежность и качество снабжения теплом потребителей;

- рациональное использование источников теплоты;

- рациональное использование тепловых сетей;

- экономичность предлагаемых решений.

Развитие водоснабжения и водоотведения:

-	повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

- повышение экологической безопасности в поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки и у потребителя установленным нормативам;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение удельных эксплуатационных расходов;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Развитие электроснабжения:

- повышение уровня надёжности электроснабжения;

- повышения качества электроэнергии у потребителей с одновременным снижением потерь электроэнергии в сетях;

- переход на более высокий уровень эксплуатации электрических сетей.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛАЯ

БЕРЕЗКА

2.1. Описание административного деления

Поселок городского типа Белая Березка (далее - поселок) Трубчевского района расположен на юге Брянской области. Он является вторым по величине населенным пунктом в Трубчевском районе после города Трубчевска. Населенный пункт был основан в 1915 году как рабочий поселок при деревообрабатывающем предприятии.

Статус - поселок городского типа. Общая площадь территории поселка составляет 611 га. На территории поселка по состоянию на 1 января 2016 года проживает 5866 чел. Плотность населения 8,8чел/ га.

Структура экономики ориентирована на промышленное производство и торговлю. Градообразующее предприятие - ООО «Брянский фанерный комбинат»

Река Десна является водной границей поселка с Погарским районом, сообщение с которым осуществляется через временный понтонный мост, по суше - границей являются леса Гослес-фонда, которые замыкают территорию поселка в кольцо. На юго-западе проходит государственная граница с Республикой Украиной. Поселок с районным центром г.Трубчевском соединен автомобильной дорогой. Расстояние до районного центра по автодороге - 34км., до областного центра (г. Брянск) - 135км.

2.2.Численность населения

Численность постоянного населения на начало года 5866 чел.

Численность мужчин 2340 чел.

Численность женщин 3526 чел.

Трудоспособного возраста 2906 чел.

Старше трудоспособного возраста 1813 чел.

Количество пенсионеров 2760 чел.

Демографическое развитие посёлка ориентировано на стабилизацию численности населения и

формирование предпосылок к последующему росту. С 2000 года число ежегодно выбывающего

населения из поселка остаётся относительно стабильным. В настоящее время число прибывших

в 1,18раза превышает количество выбывающих.

2.3.Промышленность

Производственный сектор экономики посёлка представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: «Деревообрабатывающие производства», «Производство и распределение воды» и др. На территории Белоберезковского городского поселения расположено 1 градообразующее предприятие деревообрабатывающей отрасли ООО «БФК». Доля    градообразующего   предприятия    в    общегородском    объеме    отгруженных    товаров и услуг 73,9%

Характеристика социальной инфраструктуры МО

Таблица 1

| Наименование | Проектная численность, чел. | Фактическая численность, чел. |
| --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учрежде- | 510 | 2013г-342 |
| ния |  | 2014г-351 2015г-359 |
| Общеобразовательные школы | 1100 | 2013г-534 2014г- 546 2015г- 551 |
| Музыкальная школа | 85 | 2013г-62 2014г-55 2015г-58 |
| Поселковая и детская библио- | 27240 | 2013г-15388 88 |
| теки |  | 2014г-9257 |
| Число посещений |  | 2015г-9110 |
| Дом культуры | 42000 | 2013г- 30979 |
| Количество присутствующих |  | 2014г-30155 |
| на массовых мероприятия |  | 2015г- 34271 |
| Больничный стационар | 100 | 2013г-47 |
| Количество коек |  | 2014г-45 2015г.-29 |
| Поликлиника | 150 | 2013г-177 |
| Количество посещений в сме- |  | 2014г- 168 |
| ну |  | 2015г- 170 |
| Магазины | Торговая площадь, м . / на 1 ты | счел. населения,м2. |
|  | 2014г-1880,0/ 318,0 |  |
|  | 2015г-2210,1/ 376,8 |  |
| Рыночный комплекс | Торговая площадь, м . / на 1 ты | счел. населения,м2. |
|  | 2014г-3294,0/ 557,2 |  |
|  | 2015г- 3294,0/561,5 |  |
| Предприятия общественного | Торговая площадь, м . / на 1 ты | счел. населения,м2. |
| питания |  |  |
|  | 2014г-86 / 14,5 |  |
|  | 2015г-87 /17,6 |  |

| Наименование | Проектная численность, чел. | Фактическая численность, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Баня Количество посетителей, чел. | 2014г-4755 2015г-4800 |  |  |
| Гостиница Количество мест, шт. Количество посетителей, чел. | 11 2015 г.- 98 |  |  |

2.4. Основные характеристики жилищного фонда

Жилой фонд поселка городского типа Белая Березка составляет 1303 дома  общей площадью 179,1 тыс. квадратных метров, в том числе 107 многоквартирных домов  (в том числе  дома блокированной застройки) площадью 98,3тыс. квадратных метров.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет:

- с  центральным отоплением – 79,06 %;

-с  водоснабжением  – 92,01 %;

- с водоотведением – 80,80 %;

- с горячим водоснабжением – 78,30 %;

- с газоснабжением – 98,0 %.

Доля многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки), одновременно оборудованных централизованным водопроводом, водоотведением, отоплением, газом и горячим водоснабжением составляет 30,2 %.

Таблица 2

| № | Показатели | Ед. изм. | На 01.12.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых домов, всего | ед. | 1303 |
| 2 | Многоквартирные дома и муниципальный жилищный фонд | ед. | 107 |
| 3 | Общая площадь жилищного фонда поселка | млн. кв. м | 0,1791 |
| 4 | Общая площадь многоквартирных и муниципальных домов | млн. кв.м | 0,0983 |
| 5 | Площадь ветхого, аварийного и подработанного жилья: | млн. кв.м | 0,047 |
|  | удельный вес ветхого, аварийного и подработанного жилья в общем жилищном фонде | % | 2,62 |
|  | удельный вес ветхого и аварийного жилья в жилом фонде многоквартирных домов | % | 2,9 |
| 6 | Уровень благоустройства: | % |  |
|  | Центральное отопление |  | 79,06 |
|  | Газоснабжение |  | 98,00 |
|  | Водоснабжение |  | 92,01 |
|  | Канализация |  | 80,80 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 78,30 |

Доля ветхого и аварийного жилья в многоквартирном жилом фонде поселка 4,692 тыс. кв. метров, а средний процент износа – 69,03%.

Структура многоквартирного и муниципального жилого фонда по сроку ввода зданий в эксплуатацию выглядит следующим образом: доля зданий со сроком ввода в эксплуатацию свыше 60 лет – 44.4%, от 50 до 60 лет – 25,4%, от 40 до 50 лет – 11,1%, от 30 до 40 лет – 9,5%,

до 30 лет – 9,5 %. В настоящее время требуется проведение капитального ремонта 31многоквартирного дома.

Состояние жилой инфраструктуры представлено в таблице:

Таблица 3

| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012год | 2013год | 2014год | 2015 год |
| 1 | Удельный вес площади ветхого и аварийного фонда к общей площади жилого фонда, % | 1,63 | 1,63 | 1,67 | 2,62 |
| 2 | Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам, млн. руб. | 64,25 | 67,8 | 71,5 | 74,5 |
| 3 | Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги, % | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 92 |
| 4 | Общее число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ед. | 430 | 400 | 370 | 300 |
| 5 | Численность граждан, имеющих право на социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел. | 1750 | 1580 | 1395 | 1645 |
| 6 | Расходы на капитальный ремонт многоэтажных жилых зданий -за счет средств, выделенных Фондом содержания реформирования ЖКХ, тыс. руб. - за счет средств собственников помещений в МКД, тыс.руб | 3921,8 | 6000,0 |  | 10569,8 |

2.5. Состояние и проблемы жилищного фонда

Многоквартирный жилой фонд (МКД) поселка можно условно разделить на следующие группы:

- Многоквартирные дома (за исключением двухквартирных домов) постройки до 1951г.-28 домов общей площадью 10,52 тыс. кв. м (44,4% от общего количества МКД;   5,87 % от общей площади жилищного фонда поселка).

- Многоквартирные дома (за исключением двухквартирных домов) постройки 1951-1961гг. - 16 домов общей площадью 11,38 тыс. кв. м (25,4% от общего количества МКД; 6,3 % от общей площади жилищного фонда поселка).

- Многоквартирные дома (за исключением двухквартирных домов) постройки 1961-1971гг. - 7 домов общей площадью 16,69 тыс. кв. м (11,1% от общего количества МКД; 9,3 % от общей площади жилищного фонда поселка).

- Многоквартирные дома (за исключением двухквартирных домов) постройки 1971-1981гг. - 6 домов общей площадью 31,12 тыс. кв. м (9,5 % от общего количества МКД; 17,4 % от общей площади жилищного фонда поселка).

-	Многоквартирные дома постройки после 1981г. - 6 домов общей площадью 14,73 тыс.

кв. м (9,5 % от общего количества МКД; 8,2 % от общей площади жилищного фонда).

-	Индивидуальный малоэтажный жилой фонд составляет 1347 домов площадью 80,8
тыс.кв. м.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса в течение длительного периода времени, а вместе с этим и несвоевременное и неполное выполнение ремонтных работ на объектах жилищного фонда привело к образованию больших объемов невыполненного ремонта.

2.6. Характеристика состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствует возникновению социальной напряженности.

Основные характеристики существующего состояния систем инженерной инфраструктуры ЖКХ представлены ниже.

Система теплоснабжения

Система теплоснабжения Белоберезковского городского поселения централизованная от существующей котельной.

В настоящее время потребность поселка в тепловой энергии обеспечивает  котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго», которая оказывает услуги по отоплению и горячему водоснабжению на территории поселения, отапливая жилой фонд и учреждения социальной сферы. Котельная полностью газифицирована, оборудована установкой химводоочистки

Котельная №8 по ул.Дзержинского

В котельной установлены 3 водогрейных котла «КВГ-4,65-95Н» установленной мощностью 4,65 МВт (4,0 Гкал/час) каждый. Суммарная установленная мощность 13,95 МВт (12,0 Гкал/час) Топливо - природный газ. Год ввода котлов в эксплуатацию - 2004г. КПД котлов -93,3%.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное. Зона действия - все многоквартирные дома поселка.

Протяженность сетей теплоснабжения по территории поселка - 6,2 км (в двухтрубном исполнении), из них 4,3 км - ветхие тепловые сети.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) - отопление – 2306,20 руб./Гкал. Технические и технологические проблемы в системах - в связи с высоким износом объектов коммунальной инфраструктуры, количество аварий на теплосетях в 2015 году -3.

Оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирных домов (63 дома) на системах отопления -20,6%.

Поставщик ресурсов - ГУП «Брянсккоммунэнерго» Баланс тепловой энергии +0,44 МВт

Тепловые сети

Протяженность тепловых сетей 6,2 км (в двухтрубном исчислении), сетей горячего водоснабжения – 3,6км. Степень износа - 65%.

Баланс тепловой энергии

Ниже приведены результаты расчета баланса тепловой энергии для существующей (сохраняемой) котельной и ЦТП при условии, что в расчетный период не будет произведено строительство и ввод в действие новых источников тепловой энергии.

Сопоставление требуемых и имеющихся тепловых мощностей на расчетный срок при вышеуказанных условиях приведено в табл. 5.

Как следует из таблицы, на существующем уровне имеется избыток тепловой мощности, что объясняется наличием резервных котлов. При этом следует отметить, что фактический избыток меньше за счет того, что при эксплуатации котельной  и особенно тепловых сетей потери теплоты на практике составляют существенно больше нормативных величин.

Таблица 4

| № п.п. | Источники теплоснабжения | Баланс тепловой энергии на существующем уровне (2016 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | требуемая тепловая мощность (присоединенные нагрузки), МВт | имеющаяся тепловая мощность, МВт | избыток(+), либо дефицит(-) тепловой мощности, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Котельная №8 по ул.Дзержинского | 9,96 | 13,95 | +3,99 |
| Примечание: требуемая тепловая мощность источников определена исходя из расчетной тепловой нагрузки подключенных потребителей с учетом собственных нужд источников тепла и потерь в тепловых сетях. |  |  |  |  |

Обследование и анализ технического состояния тепловых сетей поселка Белая Березка построенных в 1974 году показал, что каналы теплотрассы выполнены из керамического кирпича, перекрытия смонтированы из подручного материала (ж/б плиты, металлические листы, деревянные щиты), тепловые сети проходят под гаражами, сараями.

Система газоснабжения

Основным видом топлива для котельных поселка является природный газ. Подача природного газа в населенный пункт осуществляется от газораспределительной станции, расположенной на территории деревни Хуркачевка в северо-западном направлении от п.Белая Березка. Основные физико-химические характеристики газа, действующие на территории Брянской области следующие: низшая теплота сгорания газа Q„p = 7958 ккал/м3, плотность 0,72 кг/м3. Газоснабжение осуществляется от ГРС№3.Давление газа на ГРС№3 составляет 12кгс/см2 (1,2МПа). Минимальное давление газа в зимний период 2016г. в конечных точках составило 160мм вводного столба.

Газоснабжение для населения осуществляется от ГРП№1,2 и ШРП№1,2, для предприятий от ГРП№3 и ШПР№3.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) - Газ – 5375,77руб\1000м3, подключение от 575руб.

Требуется прокладка газопроводов высокого и низкого давления по ул.Аэродромная, ликвидация колодцев месте врезки жилых домов, ликвидация старых печных горелок и переход на индивидуальное отопление.

Газовой службой в 2016г. запланирован капитальный ремонт ШРП№1,2 с полной заменой оборудования.

Индивидуальными приборами учета газоснабжения оборудовано 63,1% помещений в частном секторе, 25,4% - в многоквартирных домах.

Поставщики ресурсов - ПУ "Трубчевскмежрайгаз", ПУ "Трубчевскмежрегионгаз". Система водоснабжения

Белоберезковское городское поселение имеет централизованную закольцованную систему хозяйственно-питьевого водоснабжения общей производительностью ~5тыс.м /сут. Общая протяженность водопроводных сетей - 73,45 км. Износ сетей - 65%. Централизованная система водоснабжения охватывает 90% территории поселка. От этой системы снабжаются водой все объекты социальной сферы поселка на хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные нужды.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения является подземная вода. Водозаборные сооружения представлены 7-ю скважинами. Комплекс водопроводных сооружений с   артезианскими скважинами был введен в 1957 году. Общие сведения о существующих системах водоснабжения на территории приведены в табл.6. Поставщик ресурсов - МУП «Водоканал» п.Белая Берёзка.

Таблица 5

| № п/п | Наименование основных сведений | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика существующих водопроводных сетей, в.т.ч. схема водопроводных сетей, водоводов | На балансе предприятия МУП «Водоканал» п.Белая Березка находятся: - 7 артезианских скважин, - 3 артезианских насосных станции, - 8 км. водоводов, - 73 км водопроводных сетей. |
| 2. | Характеристика физического состояния существующих водопроводных сетей и водоводов | Центральные водопроводные сети поселка - 73,45 км. эксплуатируются более 50-ти лет и находятся в болотистой местности. Износ сетей 65%. Амортизация сетей 90 %. |
| 3. | Перспективный план развития сетей водоснабжения | Кап. ремонт водопроводных сетей посёлка - 2500м. Кап. ремонт водовода насосных станций №6 ,№7- 7400м. |
| 4. | Перечень основных проблем водоснабжения и предложения по их реализации | В год необходимо менять: - 0,83 км. водопроводных сетей - 2,5 км. водоводов. |

В связи с высоким износом объектов коммунальной инфраструктуры, количество аварий на

уличной водопроводной сети в 2015г.- 40. Это говорит о необходимости принятия срочных мер

по их реконструкции и обновлению.

Тарифы:

- горячее водоснабжение – 134,81 руб./м³.;

- холодное водоснабжение - в среднем 20,19 руб/м³

- плата за подключение не взимается.

Система водоотведения

Система водоотведения - централизованная.

Централизованная система водоотведения охватывает 67% территории поселка Общая протяженность сетей канализации по территории Белоберезковского городского поселения -15,2 км.

Производительность системы водоотведения ~ 5,6 тыс.м /сут.

Характеристика сетей хозяйственно-бытовой канализации на территории муниципального образования Белоберезковского городского поселения представлена в табл.7.

Таблица 6

| № п/п | Наименование основных сведений | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика физического состояния сетей хозяйственно-бытовой канализации | Физический износ - 62% Амортизация сетей - 80% Канализационные сети: 15,2км Главные канализационные коллекторы -6км. Канализационные насосные станции - Зшт. Охват застроенных территорий канализацией - 67% |
| 2. | Перечень основных проблем по канализации и предложения по их реализации | Канализационные сети построены в 1955году. Срок эксплуатации свыше 60 лет. Необходимо провести ремонт коллектора канализации КНС № 1,2 протяженностью 3 км |

Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий поступают по самотечным коллекторам на три канализационные насосные станции (далее - КНС), и далее, по напорному коллектору на канализационные очистные сооружения (далее-КОС). КОС расположены в южной части поселка, производительностью 5,6 тыс.куб.м./сут.

Сети канализации выполнены из стальных труб диаметром 100-375 мм и проложены подземно ниже глубины проникновения нулевой температуры.

Централизованной системой канализации оборудовано 68,8% жилого фонда поселка. В системе водоотведения пгт.Белая Берёзка  находятся очистные сооружения с полной биологической очисткой.

Характеристика очистных сооружений поселка Белая Березка: Год постройки - 1974. Производительность - 5,6 тыс. м/куб. в сутки. Метод очистки - биологический. Процент износа - 80.

Сточные воды от жилых зданий, промышленных предприятий, объектов соцкультбыта по самотечным коллекторам отводятся на КНС (канализационные насосные станции). Общее количество КНС - 3 единицы. Износ насосных станций - 60 %.

Тарифы - водоотведение – 28,28руб/м³, плата за подключение не взимается. Характеристика головных сооружений хозяйственно-бытовой канализации Белоберезковского

городского поселения представлены в табл.7

Таблица 7

| Наименование основных сведений | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения (КОС) а) Производительность в сутки б) метод очистки в) метод обеззараживания г) водоприёмник | шт тыс. м | 1 5,6 биологический хлорирование ручей «Знаменка» |
| Канализационная насосная станции (КНС) №1 - производительность в сутки - характеристика установленного оборудова- ния - глубина подводящего коллектора | м\куб м | Расположена по ул.Ленина Построена в 1955г. На балансе МУП «Водоканал» п.Белая Берёзка 4320 установлены насосы СМ-150-125-315-4 5,5 |
| Канализационная насосная станции (КНС) №2 а) производительность в сутки б) характеристика установленного оборудова ния в) глубина подводящего коллектора | м\куб м | Расположена по ул.Калинина. Построена в 1955г. На балансе МУП «Водоканал» п.Белая Берёзка 4320 установлены насосы СМ- 150-125-315-4 5,5 |
| Канализационная насосная станции (КНС) №3 1) производительность в сутки 2) характеристика установленного оборудова ния 3) глубина подводящего коллектора | м\куб м | Канализационная насосная станция №3 по ул.Ленина. Построена в 1970г. На балансе МУП «Водоканал» п.Белая Берёзка 7200 установлены насосы СМ- 200-150-400-4 5,5 |

Таблица 8 Мощность и производительность КНС и очистных сооружений

| Наименование оборудования | Мощность, кВт / Производительность, м3\час | Количество |
| --- | --- | --- |
| КНС№1 Насос ФК | 22Квт.-180мЛчас | 2 шт. |
| Насос ФК | 40 Квт. - 370мЛчас | 1 шт. |
| Суммарная мощность КНС | 95 Квт. |  |
| КНС №2 Насос ФК | 40 Квт. - 370mj. | 1 шт. |
| Насос ФК | 22Kbt.-180mj | 1 шт. |
| Насос ФК- | 30 Квт. 200mj | 1 шт. |
| Суммарная мощность КНС | 100 Квт. |  |
| КНС №3 Насос ФК- | 50 Квт. 370м3 | 2 шт. |
| Насос ФК | 90 Квт. - 370mj | 1 шт. |
| Суммарная мощность КНС | 200 Квт. |  |
| Трансформатор 250 Кв | 6Кв\04Кв | 1 шт. |
| Канализационные сети | Ф-250мм. | 15,2км. |
| Наружный канализационный коллектор самотечный КНС №1 | Ф-315мм. | 497м. |
| Наружный канализационный коллектор КНС №3 напорный-очистные | Ф-375 | 2485 п.м. |
| Наружный канализационный коллектор КНС №2 -очистные | Ø-375 | 3018 п.м. |
| Воздуходувки | ЮОООмЛчас | 4шт. |
| Иловые насосы | 150мЛчас | 8шт. |
| Водопровод сеть-на очистные | Ø-50мм. | 3350 п.м. |
| Газопровод-на очистные | Ø-114мм. | 3675,Зп.м |
| Трансформатор 1000 КвА. | 6Кв\04Кв | 2 шт. |
| ВЛ-линии 2шт. | 6Кв\04Кв | 2x3500м. |
| Опоры-на 2 линии | 6Кв\04Кв | 2x48шт. |
| Котельная очистных котлы «Универсал 6» |  | 4шт. |
| Теплосеть очистных | Ø-108мм. | 1,5км. |
| Дорога на очистные сооружения |  | 4,5км. |
| Водовод арт. скв. №6,7 | Ø-108мм. | 2x4,5км |

Таблица 9

Баланс водоснабжения и водоотведения

| Наименование ресурса | Баланс водоснабжения и водоотведения на существующем уровне (2012 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | требуемый объем, тыс.м³ /сут. | имеющийся объем, тыс.м³ /сут. | избыток(+), дефицит^), тыс.м³ /суг. |
| Водоснабжение | 1,5 | 5,0 | +3,5 |
| Водоотведение | 1,6 | 5,6 | +4,0 |

Система электроснабжения

Электроснабжение в Белоберезковском городском поселении осуществляется от ПС 110/бкВ

«Белоберезковская», которая получает питание от двух источников ПС ПОкВ «Суземская» и

ПС ПОкВ «Погарская» по двум источникам ВЛ-110 кВ.

Протяженность ЛЭП6-0,4 кВ составляет 78.09 км., в т.ч. :

кабельные линии КЛ 6 кВ - 4,2 км., КЛ 0,4 кВ - 5,2 км.,

воздушные линии ВЛ 6 кВ - 13,2 км., ВЛ 0,4 кВ - 56,3 км

Количество трансформаторных подстанций ТП-14 шт.

Электроснабжение потребителей в Белоберезковском городском поселении осуществляется по

трем линиям 6кВ, отходящим от разных секций ПС «Белоберезковская»:

- фид. 603 - район «Смолокурня» п.Белая Березка

- фид. 607 - п.Белая Березка (без района «Смолокурня»)

- фид. 606 - п.Знобь

Схема построения распределительных сетей 6кВ кольцующая. Электрическая нагрузка в Бело-березковском городском поселении на шинах 6 кВ ПС «Белоберезковская» по результатам контрольных замеров в зимний максимум 2012г. составила 140А. Воздушные линии 6кВ имеют габариты, выполненные в соответствии с ПУЭ. Тарифы - электричество для жителей- 2,55руб/кВ, для предприятий- 6,5руб/кВ, подключение от 500 руб.

Электрические сети .

Протяженность - 8,3 км. Степень износа - 32 %.

Требуется ремонт электросетей ВЛ 0,4кВ протяженностью 2800м.

В 2016г. планируется выполнить замену опор на железобетонные по ул Заводская – 22 шт., ул.Железнодорожная – 31шт., замену неизолированного провода на СИП по ул.Заводская от

ТП-2 протяженностью 600м, замену неизолированного провода на СИП по ул.Железнодорожная от ТП-17 протяженностью 700м., реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-6 по ул.Партизанской с заменой 46 деревянных опор на железобетонные, заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1500м., замена РЛНД-10 ПР-5 Ф-603 на ВЛ-6кВ, замена дверей в ТП-1,2, ТП-7,3

Энергосберегающие мероприятия.

В 6-ти многоквартирных жилых домах поселка установлены энергосберегающие светильники с датчиками на движение, в 8-ми многоквартирных домах установлены утепленные двери, проведен энергоаудит 2-х многоквартирных домов..

На плату содержания уличного освещения в 2015 году было затрачено 1мил.446 тыс.руб. На приобретение материалов и ремонт уличного освещения затрачено 553 тыс.руб.,в т.ч. установлено 40 светильников с энергосберегающими лампами:

- 13 светильников по ул. Трубчевская-Железнодорожная,

- 20 светильников по ул. Партизанская-Заводская до проулка Чапаева,

- 7 светильников по ул.Заводская от проулка до школы

На сегодняшний день в посёлке установлены: 350 энергосберегающих светильников, и 350 эко-номламп.

Поставщик - ОАО «Брянскэнергосбыт» Индивидуальные приборы учета

В многоквартирных жилых домах поселка насчитывается 1816 квартир, из них оснащены индивидуальными приборами учета:

-	на системах горячего водоснабжения – 33,1 %;

-	на системах холодного водоснабжения –52%.

индивидуальными приборами учета газоснабжения оборудовано 63,1% частных домов, 25,4% -  в многоквартирных домах.

Частных домов поселка насчитывается 1347, из них оснащены индивидуальными приборами

учета на системах холодного водоснабжения – 51,3 %.

Оснащенность общедомовыми приборами учета многоквартирных домов в поселке городского

типа Белая Березка составляет:

- на системах отопления - 20,6%;

- на системах горячего водоснабжения – 15,9 %;

- на системах холодного водоснабжения – 40 %;

- на системах электроснабжения - 87,3%.

Таблица 10

Инвестиции в инфраструктуру ЖКХ за период 2013-2015гг., руб.

| Наименование мероприятий | Источники инвестиций | 2013г. | 2014г. | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | Средства Фонда | 2461800 |  |  |
|  | Областной бюджет | 1800000 |  |  |
|  | Местный бюджет | 838200 |  |  |
|  | Средства собственников | 900000 |  | 10569813,25 |
| Аварийное жилье | Фонд реформирования ЖКХ |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 18940083 |  |  |
|  | Местный бюджет | 996847 |  |  |
| Прочая инфраструктура ЖКХ | Областной бюджет | 17533200 | 14212000 |  |
|  | Местный бюджет | 922800 | 748000 |  |

2.7. Выводы по разделу

Проведенный анализ современной ситуации в поселке позволяет отметить следующие положения, которые должны стать отправными при разработке плановых мероприятий. Для поселка характерны ряд специфических негативных факторов и проблем:

- Значительный износ основных фондов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

- Несоответствие инфраструктуры ЖКХ и инженерного оборудования санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

- Низкий уровень развития инфраструктуры и инженерного обустройства, финансирования учреждений жилищно-коммунальной сферы, не позволяющий в полной мере решать проблемы поселка по вопросам местного значения.

- Низкая инвестиционная активность на территории города при недостатке собственного инвестиционного потенциала.

- Слабость собственной налоговой базы и, как следствие, сильная зависимость от областного бюджета и финансирования мероприятий из федерального бюджета.

3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ

3.1. Задачи по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

1.	Обеспечение     качественного     и     бесперебойного     водоснабжения     населения     и

хозяйственных объектов на территории городского поселения.

- Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

- Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

- Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

3.	Обеспечение очистки поверхностного стока.
Теплоснабжение

- Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельной) и тепловых сетей.

- Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

- Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

- Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

- Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

- Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Расширение зауженных посек сохранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

- Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов высокого и низкого давления.

- Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

- Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

3.2. Мероприятия по развитию системы инженерной инфраструктуры Электроснабжение

В 2016 году в п.Белая Березка Трубчевского СП планируется ремонт:

- ВЛИ 0,4 кВ от ТП-2 по  ул.Заводская, протяженность 600 м;

- ВЛИ 0,4 кВ от ТП-17 по ул.Железнодорожная, протяженность 2000м;

В связи с перспективой нового строительства существует вероятность роста электрических нагрузок, что потребует проведения мероприятий по развитию системы электроснабжения. Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2% в год.

Таблица 11 Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. из- мер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | Р, кВт | Кс, РД34. 20185 -94 | РР, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | домов | 57 | 3,4 | 193,8 | 1 | 193,8 | 0,9 | 215,3 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | квартир | 46 | 2,5 | 115,0 | 1 | 115,0 | 0,9 | 127,8 |
|  | Многоквартирная средиеэтажная жилая застройка | квартир | 276 | 1,4 | 386,4 | 1 | 386,4 | 0,9 | 429,3 |

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. из-мер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | Р, кВт | Кс, РД34. 20185 -94 | РР,кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 231,7 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 1004,2 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | домов | 70 | 3,2 | 224,0 | 1 | 224,0 | 0,9 | 248,9 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | квартир | 46 | 2,5 | 115,0 | 1 | 115,0 | 0,9 | 127,8 |
|  | Многоквартирная среднеэтажная жилая застройка | квартир | 276 | 1,4 | 386,4 | 1 | 386,4 | 0,9 | 429,3 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 241,8 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 1047,8 |

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в поселке Белая Березка.

- Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей и трансформаторных подстанций - 10/0.4 кВ.

- Замена опор на железобетонные.

- Замена неизолированного провода на СИП по ул.Первомайская от ТП-3 протяженностью 350м.

- Обеспечение мер по устранению износа электро- и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

9.	Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и

бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Теплоснабжение

В 2016-2018гт. в шт. Белая Березка планируется провести ремонт тепловых сетей по ул. Калинина, ул. Дзержинского и Первомайской, общей протяженностью 636 м.

В связи с перспективой нового строительства существует вероятность роста потребности в тепловой энергии, что потребует проведения мероприятий по развитию системы теплоснабжения. Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

- расчётная температура наружного воздуха для проектирования     отопления   - минус 26°С.

- средняя температура отопительного периода - минус 2,3°С

- продолжительность отопительного периода -205 суток.

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства (коттеджное строительство) приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | гве | Вентиляция | Отопление | Общая |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | 57 | 8500 | 25500 | 0,078 |  | 0,519 | 0,596 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | 5 | 2300 | 6900 | 0,021 |  | 0,140 | 0,161 |
|  | Многоквартирная среднеэтаж-ная жилая застройка | 13 | 13800 | 41400 | 0,126 |  | 0,842 | 0,968 |

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | гвс | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | 70 | 10500 | 31500 | 0,096 |  | 0,641 | 0,737 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | 5 | 2300 | 6900 | 0,021 |  | 0,140 | 0,161 |
|  | Многоквартирная среднеэтаж-ная жилая застройка | 13 | 13800 | 41400 | 0,126 |  | 0,842 | 0,968 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,560 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 2,426 |

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в городском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа -от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение тепло потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на перспективу предусматривается:

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

- Строительство новых блочно-модульных котельных на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Газоснабжение

Программа мероприятий по газоснабжению:

- Закольцовка газопроводов ул.Свердлова – ул.Горького -100п.м. намечена на 2018г.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» Расчетный расход газа потребителями в районах нового строительства (коттеджное строительство)

Таблица13

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, мЗ | Тепловая нагрузка на, Гкал/час (Общая) | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пище-пригот. | Общий |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | 57 | 8500 | 25500 | 0,596 | 89,5 | 48,6 | 138,1 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | 5 | 2300 | 6900 | 0,161 | 24,2 | 41,5 | 65,7 |
|  | Многоквартирная сред-неэтажная жилая застройка | 13 | 13800 | 41400 | 0,968 | 145,2 | 180,8 | 326,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) | — | — | — | 0,5 | — | — | 158,9 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  | 2,2 |  |  | 688,8 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | 70 | 10500 | 31500 | 0,737 | 110,5 | 57,3 | 167,8 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | 5 | 2300 | 6900 | 0,161 | 24,2 | 41,5 | 65,7 |
| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, мЗ | Тепловая нагрузка на, Гкал/час (Общая) | Расход газа на м³/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пище-пригот. | Общий |
|  | Многоквартирная сред-неэтажная жилая застройка | 13 | 13800 | 41400 | 0,968 | 145,2 | 180,8 | 326,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,560 |  |  | 167,9 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 2,426 |  |  | 727,4 |

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

- Прокладка по всем планируемым улицам и проездам газопроводов низкого давления.

- Кольцевание проектируемых и существующих газопроводов низкого давления для увеличения надежности газоснабжения существующих и планируемых потребителей.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и низкого давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

3.   Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ. Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Водоснабжение

В 2016-2018гг. планируется провести капитальный ремонт водопроводных сетей по улицам: Красноармейская, Комсомольская, Садовая, Брянская, Первомайская, Свердлова, Трубчевская -Московская (Закольцовка), а также водопровода арт.скважины №6 - центр арт.скв и водовода арт.скважины №7-центр арт.скв. общей протяженностью 11,5 км.

В связи с перспективой нового строительства существует вероятность роста потребности в водоснабжении, что потребует проведения мероприятий по развитию системы водоснабжения. Централизованными системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты. Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 5 % на расчетный срок. Расчетные объемы водопотребления в районах нового строительства сведены в таблицу 14.

Таблица 14

Расчетные объемы водопотребления в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. из-мер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01- 85* | Расход холодной воды, м /сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, мЗ/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | человек | 240 | 250 | 60,0 | .... | 60,0 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | человек | 90 | 250 | 22,5 |  | 22,5 |
|  | Многоквартирная среднеэтажная жилая застройка | человек | 550 | 250 | 137,5 |  | 137,5 |
|  | Объекты соц. культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 66,0 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  | 286,0 |

| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | человек | 300 | 250 | 75,0 |  | 75,0 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | человек | 90 | 250 | 22,5 |  | 22,5 |
|  | Многоквартирная среднеэтажная жилая застройка | человек | 550 | 250 | 137,5 |  | 137,5 |
|  | Объекты соц. культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 70,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 305,5 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

- Строительство водопроводных сетей по всем проектируемым улицам и проездам поселка.

- Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них.

- Закольцовка существующих водопроводных сетей с целью повышения надежности водоснабжения потребителей.

- Устройство индивидуальных систем водоснабжения для каждого потребителя в поселке Знобь.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на перспективу предусматривается:

1.   Развитие и реконструкция существующей системы централизованного водоснабжения с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схемы водоснабжения на поселок Белая Березка. Водоотведение

В 2016-2018гг. в пгт. Белая Березка запланирован ремонт коллекторов канализации КНС №1,2,3 протяженностью 6 км.

В связи с перспективой нового строительства существует вероятность роста потребности в во-доотведении, что потребует проведения мероприятий по развитию данной системы. Централизованной    системой    водоотведения    обеспечиваются    все    объекты    жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки на территории поселка Белая Березка, на остальной территории поселения - локальная система водоотведения.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 5 % на расчетный срок.

Таблица 15

Расчетные объемы сточных вод в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. из-мер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01- 85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м7сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | человек | 240 | 250 | 60,0 |  | 60,0 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | человек | 90 | 250 | 22,5 |  | 22,5 |
|  | Многоквартирная среди еэтажная жилая застройка | человек | 550 | 250 | 137,5 |  | 137,5 |
|  | Объекты соц. культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 66,0 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  | 286,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Белая Березка | индивидуальная жилая застройка | человек | 300 | 250 | 75,0 |  | 75,0 |
|  | Многоквартирная малоэтажная застройка | человек | 90 | 250 | 22,5 |  | 22,5 |

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. из-мер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01- 85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная среди еэтажная жилая застройка | человек | 550 | 250 | 137,5 |  | 137,5 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 70,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 305,5 |

Отведения хозяйственно-бытовых сточных вод с территории поселка Белая Березка предусмотрено на очистные сооружения, расположенные юго-восточнее территории поселка. Для этого необходимо:

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации практически по всем планируемым улицам и проездам на территории деревни.

- В связи с большим процентом износа оборудования очистных сооружений, необходима их реконструкция.

3.	Обеспечение локальных систем водоотведения (у каждого потребителя) в поселке Знобь.
Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению на
перспективу предусматривается:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на поселок Белая Березка.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Объем и источники финансирования

Финансирование программы возможно осуществить за счет консолидации средств федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников, коммерческих кредитов, займов или иных источников, разрешенных законодательством Российской Федерации. Расчеты выполнены в ценах декабря 2012 года.

Расчеты капитальных вложений выполнены на основе данных соответствующих коммунальных служб поселка, а также с использованием данных проектов - аналогов и данных заводов - изготовителей с применением соответствующих индексов перевода цен, действующих в Брянской области. Сводные данные по финансированию приведены в таблице 17.

5. ВЫВОДЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды поселения.

Оценка социально-экономической эффективности программы

Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;

- привлечения средств бюджетов различных уровней; ,   - привлечения средств внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий ПКР позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,

- повышение качества и надежности коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации в поселке,

-	создание устойчивой основы в финансировании проектов модернизации объектов комму
нальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН

БЕЛОБЕРЕЗКОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29.07.2016 г. № 3-122

п.г.т. Белая Березка

Об утверждении программы комплексного

развития инженерной инфраструктуры ЖКХ

муниципального образования «Белоберезковское

городское поселение» на период 2016-2018гг.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Белоберезковский поселковый Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития инженерной инфраструктуры ЖКХ муниципального образования «Белоберезковское городское поселение» на период 2016-2018гг.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Трубчевская».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по нормотворчеству Белоберезковского поселкового Совета народных депутатов

Глава Белоберезковского

городского поселения                                                                           В.И.Гончаренко